招标委托书

招标中心：

我单位就   2019年9月份鼎盛工程变频器  项目（工程、货物、服务），委托你中心于 3 日内日组织招标工作。

# 1. 招标条件

该项目已由      /          （项目审批、核准或备案机关名称）（批文名称及编号）    /     批准建设，项目业主为 内蒙古森鼎环保节能股份有限公司        ，建设资金来自 自筹 （资金来源），招标人为 内蒙古森鼎环保节能股份有限公司                   。

项目已具备招标条件，现对该项目进行网上竞价

项目概况：  变频器 。

计划工期 ：自签订合同后50日内到达甲方指定地点。

项目概算：总价不得高于36.7万元（含13%增值税，含运费 含现场调试费）；

付款条件: 电汇贴息（2.5％）或承兑支付（半年期）。合同签署后，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款，货到现场甲方向乙方支付合同总额的30%作为进度款，付款后乙方开具合同总额的增值税专用发票，货到现场验收合格安装调试完成后甲方付至合同金额90%款项，剩余10%作为质保金一年内付清（或设备调试完毕18个月内付清）。

招标范围：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 规格备注 | 数量 | 单位 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频器 | 适配电机10KV,1120KW | 负载：除尘风机，变频器厂家相应配套功率 | 1 | 台 | 汇川、西门子 | 具体要求详见附件 |
| 2 | 手动倒换旁路柜 | 适配电机10KV,1120KW | 变频器中标厂家配套 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 低压变频器 | 适配电机380V 280KW | 变频器功率315KW | 1 | 台 | 汇川、西门子 |  |

送货地点:甲方指定地点（福建鼎盛钢铁厂施工现场）

运输方式及费用:乙方承担

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

(1)、供应商必须在工商行政管理部门办理登记注册。

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（3）、本项目不接受联合体投标。

(4)、有近三年相关业绩。

注：依法必招项目从发售文件到开标需20日。委托时间以收到如下资料电子版时间为准

附：委托相关材料（立项文件、设备图纸、技术协议、技术标准及规范、合同主要条款及格式等资料）,电子可编辑文件。 外网邮箱：bgzbzx@163.com

委托单位（签字盖章）：内蒙古森鼎环保节能股份有限公司

联系人： 李甜

联系方式：15771387704

2019年9月10 日

附件

- 变频数量和配置

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 规格备注 | 数量 | 单位 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频器 | 适配电机10KV,1120KW | 负载：除尘风机，变频器厂家相应配套功率 | 1 | 台 | 汇川、西门子 |
| 2 | 手动倒换旁路柜 | 适配电机10KV,1120KW | 变频器中标厂家配套 | 1 | 台 |  |
| 3 | 低压变频器 | 适配电机380V 280KW | 变频器功率315KW | 1 | 台 | 汇川、西门子 |

说明：

1.高压变频器配套一台手动工频变频倒换旁路柜，并且自带到手动倒换旁路柜的连接电缆；即变频器输入、输出端电缆用于连接至旁路柜内倒换开关QS41\QS42；此电缆为10KV单芯阻燃型，配色标和电缆接头。

2.手动旁路柜含有必要的机械电气联锁、工频和变频信号指示、操作说明铭牌等以保证安全。操作电源应为交直流两用220V。

3.高变频器自带与手动倒换旁路柜之间的低压控制电源和信号连接电缆。

二、基本性能

1.提供的变频装置为高-高结构(包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线)。变频器与电机间没有任何形式的升压变压器。

2.提供的变频装置采用高-高交直交电压源型，每相采用功率单元串联形成高压输出，具备单元自动旁路功能。

3.乙方提供的变频装置所配置的隔离变压器结构为干式移相整流变压器。

4.变频装置整个系统在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。

5.变频装置制造商已通过ISO9001质量保证体系认证。

6.海拔高度1000米以上时需要特殊设计。

7.变频装置系统输入为工频额定电压，用于对电机进行调速。

8.在20-100%的带载调速范围内，变频系统的不加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数能达到0.95。

9.变频装置输出电压应满足DL-T994-2006中6.11中的规定，变频器与标准异步电机能够长期正常运行。

10.变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，同型号单元可以互换。

11.变频装置输出符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。

12.变频装置对电网反馈的谐波符合IEEE 519 1992及国标GB14549-93对谐波失真最严格的要求，进线电流THD小于4%。

13.变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，变频器可设置3个共振频率段并自动跳过共振点。

14.变频器整流逆变部分效率≥98% ，变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）达到 ≥96% 以上。

15.变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时能满载输出。

16.变频装置具有远程/本地控制切换的功能，能实现对变频器的远距离操作。

17.系统不装设转速传感器，变频器具备“飞车”启动功能。

18.在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，能输出额定电流或额定功率。

19.变频装置过载能力为电流110%IN，加/减速时间0.1～3000 秒 (根据负载情况可设定)；额定输出功率时频率的稳定度符合国际标准≤0.1Hz的要求。

20.变频装置设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、单相接地保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、变压器过温保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧电源开关。保护的性能符合国家有关标准的规定。

1）过载保护(参考电机额定电流值)。输出额定电流的110%，不少于60秒，输出额定电流的120%，不少于15秒（反时限特性），时间可调整。

2）过流保护(参考电机额定电流值)。输出过流保护在输出额定电流的150%，立即保护。

3）过压保护。检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过设定的数值（额定电压的115%），则变频器保护。此保护实际上包括了对电网电压正向波动的保护。

4）欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于设定的数值（额定电压65％），则变频器保护。此保护实际上包括了对电网电压负向波动的保护。

5）过热保护。包括两重保护：在变频调速系统控制器内设置温度检测，当控制器温度超过预先设置的值时，发报警信号；另外，在主要的发热元件，即整流变压器和电力电子功率器件上放置温度检测，一旦超过极限温度则保护。

6）缺相保护。系统设置有变频系统进线输入缺相保护、变频系统输出（电机）缺相保护、功率单元输入缺相保护。功率单元模块的缺相保护当变频器输入侧掉相或功率模块的保险熔芯熔断时，会发出报警信号并保护。

7）输出单相接地保护。单相接地保护的电压、时间整定值以及是否投入均可设定。

8）光纤故障保护。当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

以上故障，均在中文用户界面上指定故障确切位置，便于用户采取应对措施。

21.变频装置设有输入、输出的电压、电流、有功、功率因数以及输出频率、各单元直流电压等参数的数据显示。

22.变频装置包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

变频器与现场接口:变频调速系统接入甲方的DCS系统。DCS根据系统情况，按设定程序实现对电动机转速自动控制信号的调节，输入变频器，由变频器实现电动机转速调节，满足系统运行工艺需要。

22.1变频调速系统可以提供的数字量输出，包含以下：

(1)报警及故障信息：

变频器轻故障综合报警，变频器重故障综合报警。

轻故障综合报警包括：变压器轻度过热、单元柜风机故障、控制电源掉电、模拟信号断线、柜门非法打开等。

变频器重故障综合报警包括：变压器超温、变频器过流、系统故障等。

(2)调速装置的状态信息：

变频退出、待机状态、运行状态、变频状态、工频旁路状态、远方控制状态。

(3)高压开关控制信号输出：

高压合闸允许、高压开关紧急分断。

22.2调速装置可以提供的模拟量输出2路：

调速装置可以提供两路4-20mA模拟输出，带负载能力均为400Ω，可分别代表运行输出频率（电机的同步转速）和电机电流。

22.3调速装置需要的数字量输入：

远端DCS来的控制信号：

变频器启动、紧急停机。（说明：调速装置的“远程控制”和“本地控制”由变频装置选择，当选定远程控制时，变频装置的控制权交给DCS系统）

22.4变频装置需要的模拟量输入：

远程控制时DCS系统的给定值可以为4～20mA的电流源信号（带负载能力大于250Ω）。

23.本系统的外部的开关量输入接点要求全部为无源干接点；开关量输出的内部接点全部为无源干接点，接点容量为交流220V/5A；模拟量信号全部为4～20mA。

24.变频器具有本地面板控制功能和远方控制功能，两种控制功能具有转换开关。本柜操作盘能就地进行各种控制操作和参数设置。显示面板具有显示电流、电压、频率，调节频率，变频器开、停机，系统故障显示及故障追忆等功能。

25.变频器输出频率分辩率为0.01Hz。

26.提供变频装置整个系统（含隔离变压器）的试验报告；乙方提交满负荷情况下变频装置的调试检测报告。